| Запрос на разъяснение от потенциального участника от 20.01.2026г. | Ответ на запрос от МП «Саранскгорводоканал» |
| --- | --- |
| Уважаемый Заказчик! Просим Вас уточнить (возможно была допущена опечатка ) в техническом задании на каждую позицию указанно следующее: "Внутренний слой изготовлен из полиэтилена трубного назначения с повышенной стойкостью к распространению трещин и точечной нагрузке ПЭ100-RC, толщиной не менее 2,5 мм" . Согласно ГОСТу толщина стенки внутр./наруж. слоя оставляет не менее 10% от номинальной толщины стенки. К трубам запрашиваемого Вами диаметра данное требование не верное (кроме трубы 500Ду). Просим Вас внести изменения, и указать либо размеры толщины стенок согласно 10% от толщины стенки , либо указать данную характеристику так же как и прописали это на внешний слой. | Рассмотрев Ваше обращение от 20.01.2026г. за № 142 , сообщаем следующее: - Указанное Вами требование о толщине внутреннего/наружного слоя не менее 10% от номинальной толщины в ГОСТ Р 70628.2-2023 отсутствует. Требование к толщине внутреннего слоя ПЭ100-RC не менее 2,5 мм не является опечаткой, не противоречит требованиям ГОСТ Р 70628.2-2023 |